24 Bulvarno-Kudryavska St.,

01054 Kyiv, Ukraine

Tel.: (+380 44) 490-5485

Fax: (+380 44) 490-5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення капітального ремонту дизельного генератора з наданням технічного висновку щодо подальшої експлуатації.

Інформація про організацію, що здійснює закупівлю

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу із низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Місією Альянсу є покращення здоров’я та якості життя найбільш неблагополучних громад шляхом розробки та впровадження передових ефективних заходів у сфері громадського здоров’я та кризового реагування, побудованих на принципах людиноцентризму, інклюзивності, дотримання прав людини та сталого розвитку.

Ця закупівля здійснюється у межах виконання всіх донорських програм та проєктів, які виконує Альянс в рамках своєї основної діяльності.

| Опис послуги: | Діагностика, технічний висновок та подальший ремонт стаціонарного генератора (за потреби). |
| --- | --- |
| Технічні характеристики. Загальна інформація. | Дизельна електростанція, модель: FG Willson P44E3. Рік випуску: приблизно 2007 Тип запуску: автоматичний (через АВР) Місце виконання робіт: поза офісом. |
| Додаткові умови: | Надання на час ремонту замінного генератора відповідної потужності (в оренду). Установка та підключення. |
| Поточний технічний стан: | - нестабільний запуск та зупинка двигуна після запуску; - зафіксовано розбризкування та підтікання моторного мастила у моторному відсіку; - відсутність можливості стабільної експлуатації; - необхідність повної дефектації та капітального ремонту; Надаємо документацію, щодо останніх ремонтних робіт протягом 2 місяців. |
| Технічні умови до підрядника: | - сертифікований сервіс генераторів FG Willson; - досвід ремонту дизельних електростанцій зокрема FG Wilson не менше 3 років; - наявність кваліфікованих інженерів; - використання сертифікованих запчастин; |
| Вартість пропозиції повинна включати: | - вартість діагностики; - вартість запропонованого ремонт; - вартість запасні частини; - пусконалагоджувальні роботи; - підготовка технічного висновку. |
| Умови гарантії: | на встановлені запчастини згідно з гарантією виробника: від 6 місяців до 1 року; на роботи: не менше 6 місяців. |
| Термін виконання робіт: | до 1 місяця, орієнтовно до кінця березня 2026 року. |

- Мета виконання робіт:

- відновлення працездатності дизельної електростанції;

- забезпечення стабільної роботи в ручному та автоматичному режимах;

- усунення витоків оливи та інших технічних несправностей;

- отримання офіційного технічного висновку щодо доцільності та умов подальшої експлуатації генератора.

- Строки виконання робіт: Після затвердження остаточного кошторису, та рішення подальшого ремонту – виконати зазначені роботи протягом 2 тижнів, але не пізніше 31 березня 2026 року.

- Прогнозований обсяг послуг: Підрядник повинен провести комплексну діагностику, двигуна, турбокомпресора, системи змащення, системи охолодження, паливної системи, генераторної частини (альтернатора), електричної частини, системи керування та АВР. (Результати оформлюються актом технічної діагностики.

  - Повна технічна діагностика (дефектація);

  - Капітальний ремонт (за потреби) за результатами розбору та окремого перегляду деталей двигуна, з обов’язковим погодженням із Замовником:

  - Двигун та допоміжні системи: усунення витоків оливи; ремонт або заміна турбокомпресора (за потреби); перевірка масляного насоса та магістралей; заміна прокладок, сальників та ущільнень; перевірка компресії циліндрів; очищення моторного відсіку від залишків масла, перевірка свічок; перевірка систем підігріву та охолодження. Оцінка прийнятності фактичної витрати оливи та визначення причин підвищеної витрати.

  - Паливна система: перевірка та очищення форсунок; перевірка паливного насоса; заміна паливних фільтрів та інших елементів паливної системи; перевірка герметичності системи.

  - Електрична та керуюча частина: перевірка датчиків (обертів, тиску масла, температури); перевірка та налаштування контролера; перевірка AVR; перевірка стартера та зарядного генератора.

  - Генераторна частина: перевірка обмоток; перевірка підшипників; перевірка опору ізоляції; вимір напруги та частоти.

  - Пусконалагоджувальні роботи: запуск у ручному режимі; запуск в автоматичному режимі через АВР; випробування під навантаженням не менше 1 години; фіксація параметрів роботи (напруга, частота, оберти, температура, тиск масла). Перевірка системи підзарядки АКБ.

- Технічний висновок щодо подальшої експлуатації (ОБОВ’ЯЗКОВО). Після завершення робіт Підрядник зобов’язаний надати письмовий технічний висновок, який має містити:

  - опис фактичного технічного стану генератора до/після ремонту;

  - перелік виявлених зношених або потенційно проблемних вузлів;

  - оцінку залишкового ресурсу основних вузлів: двигуна, турбокомпресора, генераторної частини, системи керування;

  - рекомендований режим експлуатації: допустиме навантаження; рекомендована тривалість безперервної роботи; рекомендований графік процедур технічного контролю та обслуговування.

  - Висновок щодо:

- доцільності подальшої експлуатації;

- економічної доцільності експлуатації порівняно із заміною генератора;

- перелік обмежень або застережень щодо подальшої роботи;

  - Технічний висновок має бути:

- підписаний відповідальним інженером, із зазначенням ПІП, посади та контактів;

- завірений печаткою (за наявності).

- Умови оплати.

  - Надані учасниками конкурсу комерційні пропозиції мають бути дійсними без змін впродовж не менше 60 (шестидесяти) днів з дня їх подачі.

  - Ціни повинні бути надані в гривні України (по курсу НБУ).

  - Розрахунок буде виконаний наступним чином:

- Авансовий платіж – не більше 50% від загального обсягу робіт буде проведений протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Договору та рахунку - фактури;

- Балансовий платіж – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення робіт та підписанням Акту виконаних робіт.

- Платежі будуть виконані у гривнях України.

- Учасники запрошуються надати умови оплати, які Ви пропонуєте у Додатку № 4.

  - УВАГА! Ця закупівля здійснюється у межах виконання проекту SIDA 2025-2026 немає звільнення від ПДВ, але є можливість оплачувати з ПДВ.

- Організаційні вимоги.

  - Для попередньої оцінки робіт просимо звертатися за телефоном +380 98 275 04 63 Валерій або +380 50 387 16 31 Олександр, в робочі дні з 9:00 – 17:00, в разі необхідності прибути на попередній огляд генератора, домовлятися про зустріч заздалегідь. Просимо звернути увагу, що цінову пропозиції необхідно подати до 10 березня 2026 року.

  - Участь у конкурсі можуть приймати Юридичні особи або Фізичні особи-підприємці, що зареєстровані за законодавством України.

  - У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП-платник єдиного податку) – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості.

- Ключові критерії оцінки Конкурсних заявок:

Конкурсна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:

- повна відповідність вимогам специфікації;

- підтвердження досвіду та офіційного представництва бренд;

- термін надання послуг;

- умови гарантійного та післягарантійного обслуговування;

- вартість послуг;

- запропоновані умови оплати;

- можливість надати замінний генератор на час ремонту основного.

  - Перевага може бути надана пропозиції, у якій пропонується найнижча ціна та/або найменші строки виконання робіт та/або найменша передплата та/або пропонується оплата по факту виконання робіт з відстрочкою платежу та/або найкращі умови обслуговування.

8. Зміст Конкурсних Заявок.

  - Учасники повинні включати таку інформації до Конкурсних Заявок:

Установчі Документи, у форматі PDF: 1). Витяг для ТОВ або ФОП; 2). Виписка ТОВ або ФОП; 3) довідку про відкриття рахунку для ТОВ або ФОП; 3). лист афілійованості (за потреби); 4). Дозвільні документи (кваліфікаційні) на проведення робіт.

Сформувати в папку №1 «Установчі документи».

Сертифікати, у форматі PDF: 1). копія сертифікату партнерства або Авторизаційний лист від виробника; або лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції (у разі відсутності прямих комерційних відносин з виробником, можливе надання авторизаційного листа від офіційного представника виробника); 2). Сертифікат відповідності; 3). Підтверджений досвід та рекомендації.

Сформувати в папку №2 «Сертифікати».

Додатки, 1). заповнені та підписані Додатки №1- 4 до Технічної Специфікації, у форматі PDF та Word.

Сформувати в папку №3 «Додатки».

  - Пропозиції необхідно надсилати на електрону адресу: burlai@aph.org.ua в ZIP архівах. (RAR формат не сумісний з роботою програм Альянсу)

Додаток №1.

до Технічної специфікації на проведення капітального ремонту дизельного генератора з наданням технічного висновку щодо подальшої експлуатації.

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримується вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснює власну статутну діяльність та не співпрацював і не співпрацює жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави, Учасник не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених підрозділів на території вказаних держав;

1.1.3. серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників та/або керівництва Учасника відсутні громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави, (далі разом – «Заборонені фізичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з Забороненими фізичними особами та не має з ними жодних ділових відносин;

1.1.4. серед учасників Учасника відсутні юридичні особи, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є Заборонені фізичні особи (далі разом – «Заборонені юридичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з такими Забороненими юридичними особами та не має з ними жодних ділових відносин, не володіє цінними паперами Заборонених юридичних осіб;

1.1.5. Учасник, будь-який з його кінцевих бенефіціарних власників, учасників (засновників), членів органів управління, посадових осіб та працівників, або будь-який агент, афілійована (пов’язана) чи інша особа, що діє від імені Учасника, товари (роботи, послуги) Учасника не є обʼєктом режиму економічних санкцій, та Учасник дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є афілійованим та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом таких санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів;

2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з  цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

Склад кінцевих бенефіціарних власників Учасника конкурсу

| Назва організації/ ФІО фізичної особи | Реєстраційний код / паспортні дані | Адреса реєстрації | Громадянство | Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії __________________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік)._______________________ (підпис)

Додаток №2.

до Технічної специфікації на проведення капітального ремонту дизельного генератора з наданням технічного висновку щодо подальшої експлуатації.

Загальна інформація

Будь ласка, заповніть таблицю:

| 1. | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7. | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 8. | E-mail контактної особи |  |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії __________________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік)._______________________ (підпис)

Додаток №3.

до Технічної специфікації на проведення капітального ремонту дизельного генератора з наданням технічного висновку щодо подальшої експлуатації.

Відповідність технічним вимогам.

| Загальний блок |  |
| --- | --- |
| Параметр | Інформація учасника |
| Дата заснування компанії | Прописати |
| Сертифікований сервіс генераторів Willson. | Так/Ні, коментарі. Надати сертифікат, або аторизаційний лист в папку № 2. |
| Досвід ремонту дизельних електростанцій зокрема Wilson не менше 3 років | Так/Ні, коментарі. Надати докази в папку № 2. |
| Використання системи «Вчасно» | Так/Ні, коментарі. |
| Можливість надати послуги без ПДВ | Так/Ні, коментарі. |
| Технічні вимоги |  |
| Технічні умови до підрядника: | Інформація учасника |
| Можливість надати послуги власними силами. | 1). Комплексна діагностика: Так/Ні, коментарі; 2). Ремонт Так/Ні, коментарі 3). Технічний висновок: Так/Ні, коментарі 4). Прописати додаткові вимоги, наприклад - попередній огляд; |
| Прописати. | - наявність кваліфікованих інженерів: Так/Ні, коментарі. - використання сертифікованих запчастин: Так/Ні, коментарі. - гарантія на виконані роботи не менше 6 місяців: Так/Ні, коментарі. - гарантія на встановлені запчастини, згідно з гарантією виробника: прописати. |
| Відповідно до вимог у п. 3 Технічної специфікації, Підрядник повинен надати порядок виконання робіт по проведенні комплексної діагностики: двигуна, турбокомпресора, системи змащення, системи охолодження, паливної системи, генераторної частини (альтернатора), електричної частини, системи керування та АВР, прописавши місце та час на виконання робіт. | Прописати порядок виконання робіт (місце та час), у тому числі надання та підключення підмінного генератора. |
| Надання на час ремонту замінного генератора відповідної потужності (в оренду). Установка та підключення. | Так/Ні, коментарі. |
| Технічний висновок щодо подальшої експлуатації (ОБОВ’ЯЗКОВО). | Так/Ні, коментарі. |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік). __________________ (підпис)

Додаток №4.

до Технічної специфікації на проведення капітального ремонту дизельного генератора з наданням технічного висновку щодо подальшої експлуатації.

Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці. Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

- Послуги надаються на умовах згідно вимог Технічної специфікації.

- Ціна надається у гривні України та згідно вимог пункту 5, з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов надання послуг відповідно до законодавства України;

- Платежі будуть виконані у гривні України.

Цінова пропозиція на послуги

| № | Назва позиції | Кіл-ть | Ціна за послугу грн. з ПДВ/без ПДВ прибрати зайве | Загалом, Грн. з ПДВ/без ПДВ прибрати зайве |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повна технічна діагностика (дефектація) |  |  |  |
| 2 | Рекомендації щодо ремонту та відновлення працездатності. |  |  |  |
| 3 | Запропонована вартість ремонтних робіт та запчастин. |  |  |  |
| 4 | Вартість робіт щодо встановлення та підключення генератора у тому числі підмінного генератора. |  |  |  |
| 5 | Вартість надання на час ремонту замінного генератора відповідної потужності (в оренду). Установка та підключення. |  |  |  |

Окремо, після погодження кошторису:

| № | Назва позиції | Кіл-ть | Ціна за послугу грн. з ПДВ/без ПДВ прибрати зайве. | Загалом, Грн. з ПДВ/без ПДВ прибрати зайве |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запасні частини |  |  |  |

Термін виконання після отримання замовлення – будь ласка, вкажіть термін виконання

замовлення, який ви пропонуєте: ____________________________________________________

Умови оплати – будь ласка, зазначте умови оплати, які Ви пропонуєте (з урахуванням пункту 5.):

_________________________________________________________________________________

Умови гарантійного обслуговування – будь ласка, зазначте строки, умови та порядок здійснення стандартного та розширеного гарантійного обслуговування, або консультування.

________________________________________________________________________

Терміни реагування на запит по відновленню працездатності.

________________________________________________________________________

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду____________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік). __________________ (підпис)